Пусть лето дарит тепло, но мудрость шепчет: готовь котельные, что бы и зима была уютной!!!!

Чтобы зима не стала испытанием, котельные «сердце теплоснабжения» должны пройти полную ревизию и подготовку - это залог бесперебойной работы системы отопления, а также обеспечение безопасности персонала и окружающей среды. Следует отметить, что государственными инспекторами Госпромнадзора осуществляется обследование на предмет готовности к работе в осенне-зимний период в отношении котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением котельных отпускающих тепловую энергию только на технологические нужды.

Особое внимание при этом необходимо уделить всем требованиям, предъявляемым Госпромнадзором:

- В отношении оборудования работающего под давлением:

Своевременность (согласно графику планов-предупредительных ремонтов) и полнота выполнения плановых работ по ремонту оборудования котельной: котлов, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры, средств измерений, защит и автоматики безопасности котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов,  водоподготовительной установки, подогревателей и другого тепломеханического оборудования.

Котлы:

Проведение полного внешнего и внутреннего осмотра котлов, включая проверку состояния топочной камеры, трубной системы, газоходов. Особое внимание уделяется выявлению трещин, деформаций, коррозии.

Проведение гидравлических испытаний котлов на прочность и плотность под давлением, установленным нормативной документацией.

Запорная арматура:

Проверка и ремонт или замена запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. Особое внимание уделяется состоянию предохранительных клапанов (тестирование, калибровка).

Насосное оборудование:

Проверка состояния насосов, их лопастей, подшипников, уплотнений. Проведение ремонтных работ при необходимости.

Вентиляторы и дымососы:

Проверка состояния лопастей, валов, подшипников, системы смазки. Проведение балансировки роторов при наличии вибрации.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСПРОМНАДЗОРА:

-наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, соблюдение порядка пересмотра;

- наличие документов подтверждающих подготовку и проверку знаний ответственных лиц;

- наличие приказа о допуске персонала к обслуживанию оборудования (кроме котельных без постоянного присутствия персонала);

- наличие документов подтверждающих подготовку и проверку знаний персонала (кроме котельных без постоянного присутствия персонала);

- наличие инструкции по эксплуатации оборудования для персонала (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы, соблюдение порядка пересмотра;

- наличие режимных карт, соблюдение порядка разработки;

- наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, в том числе для работы на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной);

- наличие документов о проведение в установленные сроки технического освидетельствования, технического диагностирования;

- наличие и правильность ведения эксплуатационных документов.

- В отношении системы газоснабжения и газопотребления:

Герметичность: Проверка герметичности всех газопроводов, сварных соединений, фланцевых соединений, арматуры.

Газогорелочные устройства: Очистка, регулировка и настройка газогорелочных устройств. Проверка датчиков тяги, пламени, системы автоматического розжига.

Автоматика безопасности: Проверка работоспособности всех элементов автоматики безопасности, включая датчики утечки газа, отсечные клапаны, системы аварийного отключения.

Газоходы: Проверка состояния газоходов, их герметичности, наличия теплоизоляции, отсутствие засорений.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСПРОМНАДЗОРА:

-  наличие действующего договора с газоснабжающей организацией в области аварийно-диспетчерского обеспечения (при отсутствии собственного специализированного подразделения);

- наличие газовой службы и ее укомплектованность квалифицированными работниками, необходимым оборудованием и приборами, аварийным запасом материалов;

- наличие приказа о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления, соблюдение порядка допуска работников к самостоятельной работе, в том числе к руководству и выполнению газоопасных работ;

- наличие перечня газоопасных работ и качество их оформления;

- наличие технологических инструкций и схем, режимных карт, соблюдение порядка пересмотра;

- наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств и молниезащиты;

- наличие документов о продлении срока эксплуатации по итогам проведения технического диагностирования, для оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации;

- наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объекта газопотребления;

- нвоевременность (согласно графику планов-предупредительных ремонтов) и полнота выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования, электрооборудования, средств измерений и систем автоматики безопасности;

- наличие и правильность ведения эксплуатационных документов;

- нснащение горелок газифицированных котлов автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры.

Процесс подготовки и получение Заключения о готовности котельной к работе в осенне-зимний период:

- Разработка плана мероприятий: На основе вышеперечисленных пунктов составляется детальный план работ с указанием сроков, ответственных лиц и необходимых ресурсов.

- Проведение работ: Выполнение запланированных работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике.

- Испытания и проверки: Проведение гидравлических и газовых испытаний, проверок работоспособности систем.

- Оформление документации: Сбор и оформление всех необходимых актов, протоколов.

- Подача заявки в Госпромнадзор: Подача заявки на проведение обследования котельной на предмет ее готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с Графиком получения заключений, утвержденным городским (районным) исполнительным комитетом.

- Проверка Госпромнадзора: Проведение обследования котельной государственным инспектором Госпромнадзора на предмет соответствия котельной требованиям промышленной безопасности.

- Получение заключения: Выдача заключения о готовности котельной к работе в осенне-зимний период при условии соответствия всем требованиям.

Рекомендации для успешной подготовки:

- Планирование заранее: Начинать подготовку следует за несколько месяцев до наступления отопительного сезона, чтобы избежать спешки и провести все работы качественно.

- Привлечение специализированных организаций: Для выполнения сложных ремонтных и диагностических работ рекомендуется привлекать квалифицированные специализированные организации.

- Регулярный мониторинг: Даже после успешного прохождения проверки, необходимо осуществлять регулярный мониторинг состояния оборудования и систем в процессе эксплуатации.

- Актуализация знаний: Следить за изменениями в законодательстве и нормативных документах, касающихся эксплуатации котлов и промышленной безопасности.

Соблюдение всех указанных требований и своевременное выполнение работ по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2026/2027 не только обеспечит надежное теплоснабжение, но и гарантирует безопасность эксплуатации, предотвратит аварийные ситуации и позволит избежать претензий со стороны контролирующих органов, в том числе Госпромнадзора.